1. 诚康养老 LNG瓶组气化站

| 站点名称： 诚康养老 LNG瓶组气化站 | 地址：兴寿镇怀昌路178号中国康养恒颐汇 |
| --- | --- |
| 用户名称：北京诚康养老服务有限公司 | 检查日期：2024.12.19 |

| 序号 | 具体内容 | 整改情况说明 | 整改后照片 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气化器入口管道紧急切断阀未启用 |  |  |
|  | 气化器出口管道安全阀待检，无备用安全阀 |  |  |
|  | 防爆配电箱箱盖紧固螺栓松动 |  |  |
|  | 电气线路防爆挠性管两端未跨接，保护套管未形成电路连通 |  |  |
|  | 供气站未设置加臭系统 |  |  |
|  | 压力表未见检定标签 |  |  |
|  | 末级放散阀无校验铭牌 |  |  |
|  | 未设置全站停车紧急切断系统 |  |  |
|  | 气化器出口管道未设置温度监测装置，并与相关方面连锁 |  |  |
|  | 末级放散阀放散管管口高度不足 |  |  |
|  | 燃气表间电器线路套管不连续，部分线路裸露 |  |  |
|  | 燃气报警控制器一级报警阈值未设置为20%LEL |  |  |
|  | 报警控制系统报警记录无对应的处置记录 |  |  |
|  | 未提供可燃气体报警控制器功能性检查 |  |  |

注：加★项为重大隐患。