| 序号 | 属地政府有关燃气使用最新规范标准要求 |
| --- | --- |
| 1 | 汇流排紧急切断阀、气化设备的温控切断装置、汇流排与气化器连接使用不锈钢螺丝、做好跨接 |
| 2 | 一级调压前安全阀（根据一级调压最大工作压力安装）、维修放散、安全阀与放散如需跨接禁止使用软连接、压力表 |
| 3 | 一级调压压力表、二级调压压力表、放散与安全阀（不高于使用压力1.1倍）、压力表阀门使用球阀，如使用生料带做好跨接 |
| 4 | 锅炉间放散、压力表 |
| 5 | 灶具熄火保护装置、禁止使用老式软管 |
| 6 | 实体墙建设 |
| 7 | 所有设备接地、接头除锈 |
| 8 | 管道设施除锈刷漆、燃气走向标 |
| 9 | 阀门常开常闭指示牌、阀门开关方向指示标 |
| 10 | 室内管道每隔15米安装报警探头，室外管道安装防撞隔离、限高警示牌、禁止悬挂电线 |
| 11 | 管道出气房安装切断阀，入室（室内较长）安装紧急切断阀 |
| 12 | 报警设备备用电源，报警原因及处理方式做记录，气体探头做好标记、报警线路钢管接头使用丝扣 |
| 13 | 加臭设备安装 |
| 14 | 穿墙管道加装套管、做好防腐密封 |
| 15 | 气房防雷检测报告、棚顶接地、风机跨接 |
| 16 | 警示牌的全面性 |
| 17 | 供气站卫生处理 |